32路开关量驱动板IO406

使用说明书

- 北京瑞博华控制技术有限公司

二00四年三月

32路开关量驱动板IO406使用说明书

- 一、性能特点与指标：

本板是功率驱动的开关量板，可以将TTL电平信号驱动为功率信号，可以直接驱动常用的继电器，驱动电流达到500mA，满足多数工业应用要求。

为了便于用户应用，本驱动板有两种型号，一种是IO406A，其输入与输出的关系是：当输入高电平，输出端的集电极为低电平，用户负载导通，当输入低电平时，输出端的集电极为高电平，用户负载截止；另一种是IO406B，其输入输出的关系是：当输入高电平，输出端的集电极为高电平，用户负载截止，当输入低电平，输出端的集电极为低电平，用户负载导通。

- 指标如下：

1、输出通道数：32路

2、驱动能力：灌电流最大为500mA。

3、输入信号电平：高电平为大于2.4伏，低电平为低于0.8伏

4、输入信号电流：小于10uA

5、电源：直流10－30伏，大于1A，视使用的通道及继电器类型而定

6、外围尺寸：132×87

7、定位孔：110×59

8、输入信号接口形式：DB37孔型插座与IDC34针型(双排针)

9、使用温度范围：0－70℃

10、电源反接保护：有

- 二、工作原理简介

图1  IO406原理框图

IO406板的硬件组成原理框图如上图所示。外部需要驱动的信号从DB37或从IDC34插座接入后，经过74LS244或74LS240进行接口驱动后，直接送入驱动芯片MC1413的输入端，再在MC1413的驱动下，驱动用户负载。

MC1413是集电极开路的功放电路，标准接线方法如原理图所示，将负载的一端（如继电器的输入线圈一端）接入到MC1413的接线端子上，另一端接电源的正极。以IO406A为例，当施加到MC1413的电压信号为高电平时，三极管导通，电流从电源流过用户负载，通过三极管流向地线；当施加到MC1413的电压信号为低电平时，三极管截止，在用户负载上就不能有电流流过，从而使负载不动作。

用户需要接入电源，该电源有两个用途，一是为板上的芯片供电，用户输入的电源通过板上稳压后给芯片供电。另一个是为用户负载供电，用户直接可以从端子上引用该电源。该电源的范围是10－30伏。电源电流与负载的大小有关。

板上有个跳线开关J4,当J4闭合时，板上的＋5伏电源会送入到插头J37中，这个功能主要便于有些用户电源供电，但这样有时非常危险，可能造成本板电源过载或引起用户板电源不正确。建议用户一般将其断开，不用本板给外部供电。

三、使用方法

- 本板的操作元件布置如图2所示。J37与J1是开关量输入插头，J2与J3是输出接线端子，J5是电源输入接线端子。

图2 操作元件布置

2．信号输入的定义

信号定义在板上已经有非常明确的标注，方便用户现场接线。

本板共计有32路信号驱动，这32路信号分为4组，每组为8个通道。这4组分别为PA/PB/PC/PD口。对应的位为0、1、2、3、4、5、6、7。每个输入端对应输出端相应的口。

| 通道号 | 名称 | 输入对应针 | 输出对应接头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | PA0 | J37-1,J1-1 | J2-1 |
| 1 | PA1 | J37-20,J1-2 | J2-2 |
| 2 | PA2 | J37-2,J1-3 | J2-3 |
| 3 | PA3 | J37-21,J1-4 | J2-4 |
| 4 | PA4 | J37-3,J1-5 | J2-5 |
| 5 | PA5 | J37-22,J1-6 | J2-6 |
| 6 | PA6 | J37-4,J1-7 | J2-7 |
| 7 | PA7 | J37-23,J1-8 | J2-8 |
| 8 | PB0 | J37-5,J1-9 | J2-9 |
| 9 | PB1 | J37-24,J1-10 | J2-10 |
| 10 | PB2 | J37-6,J1-11 | J2-11 |
| 11 | PB3 | J37-25,J1-12 | J2-12 |
| 12 | PB4 | J37-7,J1-13 | J2-13 |
| 13 | PB5 | J37-26,J1-14 | J2-14 |
| 14 | PB6 | J37-8,J1-15 | J2-15 |
| 15 | PB7 | J37-27,J1-16 | J2-16 |
| 16 | PC0 | J37-9,J1-17 | J3-1 |
| 17 | PC1 | J37-28,J1-18 | J3-2 |
| 18 | PC2 | J37-10,J1-19 | J3-3 |
| 19 | PC3 | J37-29,J1-20 | J3-4 |
| 20 | PC4 | J37-11,J1-21 | J3-5 |
| 21 | PC5 | J37-30,J1-22 | J3-6 |
| 22 | PC6 | J37-12,J1-23 | J3-7 |
| 23 | PC7 | J37-31,J1-24 | J3-8 |
| 24 | PD0 | J37-13,J1-25 | J3-9 |
| 25 | PD1 | J37-32,J1-26 | J3-10 |
| 26 | PD2 | J37-14,J1-27 | J3-11 |
| 27 | PD3 | J37-33,J1-28 | J3-12 |
| 28 | PD4 | J37-15,J1-29 | J3-13 |
| 29 | PD5 | J37-34,J1-30 | J3-14 |
| 30 | PD6 | J37-16,J1-31 | J3-15 |
| 31 | PD7 | J37-35,J1-32 | J3-16 |

J37的36、37为地线，17、18、19为输出电源线，当J4断开时，没有电源输出。

J1的33、34为地线。

J5的1为电源正端，2为电源负端。电源输入范围10－30伏。

J2的17、18、19、20为电源正端，便于用户引用。

J3的17、18、19、20为电源正端，便于用户引用。

板上有电源灯，当该灯亮，表示电源正常，否则表示不正常。

- 四、注意事项

- 不要超出本板规定的电流和电压范围

- 不要带电插拔该板。

- 当不需要本板向外部供电时，J4应该断开。

- 注意型号有IO406A与IO406B的差别。

- 电源不要接反。

- 五、出库清单

1、IO406板一块。

2、说明书一份（本说明书）。