PCI总线

32路光隔输出/32路光隔输入

开关量板IO701使用说明书

- 北京瑞博华控制技术有限公司

二00一年十月

PCI总线

32路光隔输出/32路光隔输入

开关量板IO701使用说明书

- 一、性能特点与指标：

本板是基于PCI总线的通用开关量输出与开关量输入板,输出方式为共发射极,输出电流最大不超过20mA;开关量输入也是光电隔离,而且与开关量输出采用隔离的地线,大大提高了系统的抗干扰能力，该板特别适合于工业现场应用。该板将开关量输入与输出集成在同一个板卡上，一方面节省了PCI槽，另一方面提高了系统的集成度，提高了系统的可靠性。该板的输出有锁存功能，而且开机与复位状态保证集电极断路状态，可以确保用户系统在软件没有开始控制的状态下安全可靠。

- 指标如下：

光隔开关量输出部分：

1、输出信号通道数：32通道

2、信号输出方式：共地输出(共发射极)，集电极开路输出，有微弱上拉

3、信号驱动能力：最大不超过20mA电流

4、信号输出电压：输出范围是0－24V，具体电压由用户的外接隔离电源决定

5、输出限流电阻：用户可以根据外接电源电压设置，要求集电极电流小于20mA

6、输出锁存功能

7、开机与复位状态：集电极断路，输出高电平

光隔开关量输入部分：

1、输入信号通道数：32通道

2、信号输入方式：共地输入

3、信号驱动要求：至少提供5mA的驱动电流

4、信号输入电压：出库时设置输入开启电压为＋5V，可以根据用户需要，由本公司重新设置

5、输入限流电阻：出库时设置为4.7千欧，本公司可以根据用户需要设置

总线：

1、总线方式：PCI总线

2、口地址译码：自动

3、逻辑方式：正逻辑，1是高电平，0是低电平

4、工作温度：0－70℃

- 二、工作原理简介

IO701板的硬件组成原理框图如图1所示，输入原理如图2所示，输出如图3所示。

图1 原理框图

图2 输入的原理框图

如图1所示，软件将要发送的数据首先锁存在发送缓冲器中，然后经过光耦输出，再送至接头J37；外部信号通过光耦输入，光耦的输出接输入缓冲器，软件读取缓冲器的信号即可实现对外部信号的输入采集。输出部分：当向对应的位置1时，对应通道的集电极与发射极接通，集电极输出低电平；当输出0时，对应通道的集电极与发射极截止，集电极输出高电平。输入部分：当外部为高电平，软件读取的结果是0，当外部是低电平，读取的结果是1。

图3 输出接口原理

输出接口原理如图3所示，计算机控制内部信号，使光电开关导通或截止。用户将负载接在外部电源与本板的输出管脚上，当计算机输出1时，光电管导通，电流从外部电源通过负载和光耦的集电极流到外部地，输出信号输出低电平，当计算机输出0时，光电管的集电极与发射极断开，没有电流从外部电源流过负载，输出信号变高电平。可见，用户可以通过输出1或0来控制是否有电流流过负载，也可以通过从集电极的电压控制输出高电平或低电平。

三、使用方法

J2,J4用于将计算机的地线与电源线引出，有一些用户现场难以提供隔离的电源，可以将J2，J4短接，用计算机的电源暂时代替外部电源。

1、信号与数码的关系

输出部分：当相应的位输出0时，输出的集电极与发射极断开，输出高电平；当输出1时，相应通道的集电极与发射极接通，输出低电平，复位状态输出0，集电极与发射极断开，输出高电平。

输入部分：本板采用反相输入的方式，当输入信号为高电平时，相应位为0，当输入为低时，读出的相应位为1。

2、口地址、针脚号对应关系

输出部分：

J37是37芯的D形接头，用于开关量输出接口，为叙述方便，设定基地址为base_addr，针脚的定义是：

- 针脚1，20、2、21、3、22、4、23、对应base_addr的8位，分别对应D0-D7;

- 针脚5，24、6、25、7、26、8、27、对应base_addr+1的8位，分别对应D0-D7;

- 针脚9，28、10、29、11、30、12、31、对应base_addr+2的8位，分别对应D0-D7;

- 针脚13，32、14、33、15、34、16、35、对应base_addr+3的8位，分别对应D0-D7;

- 17、18、19是外部电源＋5V，36、37是外部地，当没有外部电源的情况下，可以用计算机系统的电源暂时代替，方法是将J1、J2短路即可。

- 输入部分：

- J1是IDC的双排针接口，用于开关量输入。33、34是输入的地线。

- 针脚1，2、3、4、5、6、7、8、对应base_addr的8位，分别对应D0-D7;

- 针脚9，10、11、12、13、14、15、16、对应base_addr+1的8位，分别对应D0-D7;

- 针脚17，18、19、20、21、22、23、24、对应base_addr+2的8位，分别对应D0-D7;

- 针脚25，26、27、28、29、30、31、32、对应base_addr+3的8位，分别对应D0-D7;

- 图4 管脚接线图

- 8、软件使用实例

- 以下为了说明方便，设定口地址为base_addr。并用C语言介绍。

- DOS下使用

下面是输出各个口控制字节：

outportb(base_addr，Byte0);//往口0送Byte0字节。

outportb(base_addr+1,Byte1);// 往口1送Byte1字节。

outportb(base_addr+2,Byte2);// 往口2送Byte2字节。

outportb(base_addr+3,Byte3);// 往口3送Byte3字节。

Byte0=inportb(base_addr);//读口0的状态。

Byte1=inportb(base_addr+1);// 读口1的状态。

Byte2=inportb(base_addr+2);// 读口2的状态。

Byte3=inportb(base_addr+3);// 读口3的状态。

《二》Windows下的软件说明

为了便于用户使用,本板提供非常完善的驱动程序,用户可以方便地在Windows98/2000/XP等环境下使用本板.

本板提供两个动态链接库,一个用户开关量输入,另一个用于开关量输出.

- 开关量输入

动态链接库子程序是:DllRbh_DI(),在VB下的声明如下:

Declare Function DllRbh_DI Lib "io701.dll" Alias "_Rbh_DI@8" (ByVal IOChn As Integer, ByRef IOV As Integer) As Integer

'其中:

'IOChn:是开关量字节数,IO701板有4个字节输入,每个字节8位开关量,共计32路开关量输入,这里设置成4

'IOV()是一个数组

'IOV(0):是第一个8路开关量输入,每位对应1位,当该位=0,表明输入低电平,=1表明输入高电平

'IOV(1):是第二个8路开关量输入,每位对应1位,当该位=0,表明输入低电平,=1表明输入高电平

'IOV(2):是第三个8路开关量输入,每位对应1位,当该位=0,表明输入低电平,=1表明输入高电平

'IOV(3):是第四个8路开关量输入,每位对应1位,当该位=0,表明输入低电平,=1表明输入高电平

'函数成功返回TRUE,失败返回FALSE

2、开关量输出控制程序

Declare Function DllRbh_DO Lib "io701.dll" Alias "_Rbh_DO@8" (ByVal DONum As Integer, ByRef DOV As Integer) As Integer

'只要运行本程序,就可以从开关量输出端输出开关量

'其中:

'DONum:输出的通道数号，第一个字节的通道号＝0；第二个字节的通道号＝1；第三个字节的通道号＝2；第四个字节的通道号＝3。

'DOV：是输出的字节。

'函数成功返回TRUE,失败返回FALSE

'用户需要注意的是:每次输出的是1个字节,共计8路开关量输出,每一路都可以由用户控制,为了控制其中的某一位发生改变,而其它位不变,用户必须定义4个全局变量,然后通过相与或相或的方法，只改变需要变化的字节,而其它字节保持不变，才能实现各位的独立控制。

详细的例程，参见光盘中的例程。

- 四、注意事项

1、不要带电插拔该板。

2、长期不使用时，建议从计算机中拔下该板，妥善保管。

3、如果用户有其它要求，建议与本公司联系，例如用户输入电压范围不同，本公司可以通过调节限流电阻实现信号采集。

- 五、出库清单

1、IO701板一块。

2、说明书一份（本说明书）。