PCI总线

12路继电器输出,12路开关量输入板

IO704使用说明书

# 北京瑞博华控制技术有限公司

二零零一年六月

PCI总线

12路继电器输出,12路开关量输入板

IO704使用说明书

# 一、性能特点与指标：

本板是基于PCI总线的通用开关量输入输出板,12路继电器输出功能可以接成常开型，也可以接成常闭型，而且每路都有独立的信号灯指示是否通电;本板有上电复位功能，当计算机上电或计算机复位，会自动清除输出，恢复常开或常闭状态。

# 指标如下：

1、继电器输出通道数：12通道

2、继电器输出：2触点开合输出，通过跳线可以设置成常开或常闭型。

3、继电器驱动能力：0.5A 125VAC,0.5A 110VDC

4、通电指示：发光二极管

5、12路输入信号，未隔离，输入上拉电阻：出库时设置为4.7千欧，可以检测TTL电平输入，或开合无源触点输入。

6、总线方式：PCI总线

7、接头方式：DB37（孔式）

8、工作温度：0－70℃

# 二、工作原理简介

图1 原理框图

IO704板的硬件组成原理框图如图1所示,软件将数据锁存在输出锁存器后，锁存器驱动继电器的输入端，继电器的输出端接DB37接头输出。锁存器有复位功能，将计算机的复位信号接输出锁存器，当计算机复位或计算机上电时，就会使输出锁存器复位。输入信号没有光隔，计算机直接采集TTL电平的开关量信号，当输入为高电平时，对应的状态为1，当输入为低电平时，对应的状态为0。

图2 继电器输出原理图

本板输出接口如图2所示，计算机控制信号控制继电器的输入端，继电器输出的公共端与DB37相连，常开与常闭端接一个3芯的跳线，3芯跳线的中心输出接DB37，用户可以通过跳线的选择，采用常开方式输出或常闭方式的方式输出。通过多个继电器联用，还可以实现各种复杂的单刀多置的继电器输出控制。 在电路板上，当跳线1－2短接时，输出为常闭输出，当2－3短接时，输出为常开，本产品出库时配置为常开。如图3所示。

三、使用方法

- 操作元件布置

图4 操作元件位置图

本板的操作元件布置如图4所示.JP1用于选择口地址的基址。K1-K12为12个继电器,每个继电器有一个3针的跳线,标有“1”,代表常闭，另一端为常开。用户可以通过跳线实现常开和常闭。出库时设置为常开方式。每个继电器对应一个小灯，小灯亮标明继电器通电，小灯灭表示继电器断电。

板上跳线与通道的关系是：开关J13、J12、J11、J10、J9、J7、J8、J6、J5、J4、J3、J2对应通道1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。开关旁边的小灯对应该通道的继电器是否通电。灯亮表示通电，灯灭表示不通电。

3、输出信号与数码的关系

当输出位为0时,继电器断电,当输出位是1时,继电器上电。继电器上电和断电输出两种不同的通断状态。

4、口地址、针脚号对应关系

口地址与针脚号如表1所示。其中1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12为继电器的公共输出端，20，21，22，23，24，25，26，27，28，29，30，31为常开/常闭触点〔跳线〕输出。

表1：继电器接线表

| 序号 | 继电器号 | 口地址,位 | DB37针号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | IOBase,D0 | 1，20 |
| 2 | 2 | IOBase,D1 | 2，21 |
| 3 | 3 | IOBase,D2 | 3，22 |
| 4 | 4 | IOBase,D3 | 4，23 |
| 5 | 5 | IOBase,D4 | 5，24 |
| 6 | 6 | IOBase,D5 | 6，25 |
| 7 | 7 | IOBase,D6 | 7，26 |
| 8 | 8 | IOBase,D7 | 8，27 |
| 9 | 9 | IOBase+1,D0 | 9，28 |
| 10 | 10 | IOBase+1,D1 | 10，29 |
| 11 | 11 | IOBase+1,D2 | 11，30 |
| 12 | 12 | IOBase+1,D3 | 12，31 |

# 5、开关量输入

# DB37的接线如图5所示，开关量输入I0－I11对应的针脚号为13，32，14，33，15，34，16，35，17，36，18，37，19为地线。输入信号通过4.7k欧的电阻上拉，可以接电平输入，也可以接集电极开路输出的开关量输入；也可以是开合输入。

# 图4  DB37接线

# 6、软件使用实例

# 以下为了说明方便，设定口地址为IOBase=0x1440。口地址可以从Windows的“我的电脑”－>“属性”->“设备管理”中得到，或采用北京瑞博华公司的 LocatePCI得到。下面用C语言介绍。

# 继电器K1-K8对应与IOBase的D0－D7这8位，K9-K12对应IOBase+1的D0-D3这4位，当对应的位为0时，继电器断电，当对应的位为1时，继电器上电。计算机上电或复位时，继电器都断电。确保用户的安全性。

- DOS下使用

定义IOBase输出的字节为Byte1,定义IOBase+1输出的字节为Byte2.

继电器k1-k8:

outportb(IOBase,Byte1 & 0xfe);//D0=0,继电器1断电

outportb(IOBase,Byte1 |0x1);//D0=1,继电器1上电

继电器k9-k12:

outportb(IOBase+1,Byte2 & 0xfe);//D0=0,继电器9断电

outportb(IOBase+1,Byte2 |0x1);//D0=1,继电器9上电

下面是读入输入口的状态

I=inportb(IOBase);//读取输入口状态

《二》WINDODW下的软件说明

Windows提供DllInportb,Dlloutportb函数，该函数与Dos下的inportb,Outportb的功能完全一样，用户可以在各种编程环境下使用。

本卡的驱动程序在光盘中，路径是\Driver\IO704，本板卡的使用主要借助于北京瑞博华公司提供的工具软件IOTools.dll，和LocatePci.dll,用户可以参照光盘中的IO编程说明。

# 四、注意事项

1、多块IO704同时在同一个计算机中时，注意把各个板的卡号设置不同，便于软件能够找到响应的板卡与通道号

2、不要带电插拔该板。

3、长期不使用时，建议从计算机中拔下该板，妥善保管。

# 五、出库清单

1、IO704板一块。

- 说明书一份（本说明书）。

北京瑞博华公司的光盘一张。

# Text boxes

图3 输出配置

1

常开配置

1

常闭配置