- 2路光隔频压转换模块M301

- 使用说明书

- 北京瑞博华控制技术有限公司

2路光隔频压转换模块M301使用说明书

- 一、模块概述

本模块用于将频率信号转换成电压信号,从而实现对频率信号的频率进行实时采集,这对一些需要采集瞬时频率的用户非常适合。还有一些用户进行转速的测量，需要测量瞬时转速，采用本模块也是一个非常合适的选择。

本模块采用光隔方式，输出的模拟量与输入的脉冲量隔离，提高系统的抗干扰能力，提高系统的可靠性，同时，由于采用光隔方式，可以方便地与用户信号接口，该模块特别适合于工业现场应用。

二、功能与指标

- 输入信号：方波，电平：TTL电平，驱动能力：5mA电流输出

- 输入信号频率：0－1K，0－5K，0－10K，0－50K，0－100K, 0-500K等范围

- 输出信号：电压输出，输出范围0－10V或0－5V,输出驱动能力：10mA

- 响应时间：小于1微秒(us)

5、通道数：2通道

6、安装方式：卡槽式

7、模块使用温度范围：0－50℃

8、模块的尺寸：120mmX80mm

9、接头方式：接线端子

10、电源：＋/-15V电源,电流200mA以上

- 三、模块工作原理简介

频压转换

驱动输出

端子Vout1

F1+

F1-

图1 频压转换原理框图

如图1所示，脉冲信号从F1+,F1-加入模块，经过光电隔离后送入频压转换模块，变成电压信号，该信号再经过驱动，送出到端子Vout1上。同样的道理，第二路信号从F2+,F2-

送入到模块中，最后从Vout2送出。第一路脉冲信号与第二路脉冲信号可以独立光隔。

四、使用方法

信号输入：

第一路：    F1+接输入脉冲信号的正端，F1－接输入脉冲信号的负端，送出Vout1,AGND.

第二路：    F2+接输入脉冲信号的正端，F2-接输入脉冲信号的负端，送出Vout2,AGND.

VDD接模拟电源的正，也就是＋15V；VSS接－15V，AGND接地。

信号的零点与增益，在出库时一般都已经调整好，用户一般都不用更改。如果有变化，可以通过软件调整，或者采用模块上的电位器调整，打开模块的盖子后，可以进行调整，对应通道的零点电位器是Zero，增益调整电位器是Gain,调整的顺序是先调整零点，后调整增益。

五、出库清单

1、模块M301一个。

2、说明书一份（本说明书一份）。